启东市水系连通及水环境整治工程城区片一期、寅阳片区一期和三和港以西长效管护服务项目外包方案

根据《江苏省水利工程考核办法》、《水闸工程管理规程》、《水闸工程管理考核标准》等文件明确要求水闸工程管理实行管养分离，为切实贯彻省厅精神，结合我市实际情况，确保启东市水系连通及水环境整治工程城区片一期、寅阳片区一期和三和港以西项目稳定、安全、长期、高效发挥作用，特制定如下运行养护方案：

一、运行养护模式：

实行水闸工程管养分离，运行养护服务外包，通过有关招投标方式落实运行养护单位。

二、运行养护单位服务项目：

启东市水系连通及水环境整治工程项目城区片一期、寅阳片区一期和三和港以西工程共计47座（以下统称水闸）：头兴港二闸站、小效河立交地涵、三星河南闸、三星河北闸、南引河套闸、连兴港北套闸、中央河橡胶坝、戤效河闸、六效河闸、灯杆港南引河束水坝、聚星河协兴河束水坝及横河小闸36座。各闸服务设施、设备、建筑物等运行养护包括如下：

1、遵守规章制度和操作规程；

2、按调度指令进行涵闸工程运行，做好运行记录；

3、闸门、启闭设备、钢结构工程；

4、机械设备、发电机组、电气设备（自动化除外）；

5、水闸建筑物混凝土及土工、石工程等（闸管区范围内）；

6、观测设备、通讯设施；

7、拦河索、防撞设施、标识标牌等的维护、补缺；

8、除水闸主体结构外的水、电、门、窗、墙面、栏杆、照明、卫生设备等；

9、闸管区范围内的围墙、道路、场地、绿化、打捞水草（杂物）等保洁工作，确保水闸环境整洁；

10、发包单位临时要求的其它项目。

三、运行养护单位工作内容：调度运行、定期检查、养护、零星维修、应急抢修

1、调度运行：上述47座水闸，按市水闸调度中心通知要求，及时调度水闸。每次开启闭闸门时必须保证专人在场（或视频监控），确保安全。

2、定期检查：上述47座水闸，每闸每月不少于一次全面检查。

3、定期养护：上述47座水闸，每闸每月不少于一次全面养护。

4、零星维修：上述47座水闸，单项维修金额小于1万元的零星维修工程。

5、应急抢修：上述47座水闸，水闸出现紧急情况，导致闸门无法启、闭，接指令后运行养护单位组织人员、机械进行抢修。

6、主要设施、设备、建筑物运行养护要求详见《启东市水系连通及水环境整治工程城区片一期、寅阳片区一期和三和港以西长效管护服务项目（外包部分）方案》。

7、特别规定：为确保运行、检查、养护、维修到位，原则上每日不少于1人在现场保障水闸平稳运行；每月定期检查、养护、维修时，当天出勤人员不得少于1人。运行养护单位每月月底需书面制定下月详细的工作计划、人员安排、具体方案、流程图、工时表等报发包单位审核同意后方可实施，每月月初对上一个月工作情况进行总结并报发包单位。

8、首保（修）规定：基于目前各闸保养程度较差、零星维修内容较多，首次保养（维修）时，运行养护单位根据发包单位安排对各闸逐个集中养护、维修，经业主初步验收到位后方可到下一闸继续养护、维修，此项工作需在第一季度内完成。

四、承包方式：

人工、机械由运行养护单位包干，材料由发包单位提供。

五、运行养护单位最低配置：

1、专业固定人员不少于2名，固定人员不得兼职（或从事）其他单位（或个人）工作，特殊工种类按有关规定持证上岗。

2、专业固定人员必须长驻本地，如需外出（南通范围外）须向发包单位报告，经发包单位同意后方可外出，原则上同一时段只能1人请假外出。

3、自备皮卡类工具车（行驶兼维修）不少于一辆。

六、材料采购、结报方式：

（1）制定部门预算：每年9月底（主汛期结束后），运行养护单位提出下一年度主要备用材料名称、数量、规格及单价明细，发包单位以此测算并向财政局申请下一年度专项部门预算。

（2）批量采购：第二年年初，根据财政核定部门预算额的30%至50%集中采购一批材料入库；具体材料名称、数量、规格及单价由运行养护单位提供，发包单位审核后组织采购。

（3）零星采购：每月月初运行养护单位依据拟用材料及库存情况以书面形式向发包单位申请补充库存；具体材料名称、数量、规格及单价由运行养护单位提供，发包单位审核后组织采购。

（4）库存管理：月底运行养护单位向发包单位汇报实际使用情况，发包单位现场验收后盘点库存。

（5）质量管理：为防止供货商提供伪劣产品，同时提高运行养护单位责任性、积极性，防止出现扯皮现象（维修后一年内出现重复性问题，材料问题还是人工问题无法判别），运行养护单位全程参与材料验收，如发现伪劣产品，则将对供货商的处罚奖励给运行养护单位；当供货商与运行养护单位因产品质量发生争议时，通过检测，如产品合格的检测费由运行养护单位承担，反之由供货商承担。

（6）出现材料招标无响应情况：鼓励运行养护单位参与投标，如没有其他单位投标，运行养护单位必须参与投标且满足有效报价。

（7）涉及混凝土、水泥、黄砂、碎石、砖块等按实结报，单价不得超过当期启东建材指导价（运行养护单位提供原始票据、税务发票，不另计运行养护单位管理费、利润等其他费用）。

七、奖惩措施：

1、维修一年内仍出现同样问题的，经核实确实是质量问题的，所发生的二次材料费由运行养护单位承担。

2、因保养不到位导致抢修且仓库没有备料的，由运行养护单位自行供货，作为处罚自行供货材料费由运行养护单位负责；如运行养护单位提出采购材料而发包单位不及时备料的，所发生的材料费由发包单位承担。

3、因故障导致无法开闸排涝、引水、放船的，按承包年度计算，每发生一例扣500元，超过5次的每起扣1000元（前5次补扣至1000元/次），超过10次的每起扣2000元（前10次补扣至2000元/次）；上述扣款同时计算。

八、响应时间及要求：

1、接发包单位通知后，第一时间响应，并于30分钟之内到达现场（或视频在线），并按要求开启和关闭闸门，做好台账记录等工作。按例计算，未在第一时间响应或超过30分钟到达现场开启闭闸门均为一例，罚款500元，超过5次的每起扣1000元（前5次补扣至1000元/次）。

2、定期检查、养护、保洁、打捞水草（杂物），原则上各闸一个月一次，如遇发包单位临时要求或特殊情况下，按发包单位要求及时组织实施。按承包年度计算每违约一例，罚款500元，超过5次的每起扣1000元（前5次补扣至1000元/次）。

3、维修：接发包单位通知后，原则上不影响（或略有影响）水闸正常工作的，一个月内解决；严重影响水闸正常工作的48小时内组织维修；影响闸门正常开启的2小时内到达现场组织维修，并确保下一开闸计划前正常开启。按承包年度计算响应每违约一例，罚款500元，超过5次的每起扣1000元（前5次补扣至1000元/次）。

4、抢修：在水闸运行过程中发生闸门无法关闭的，接发包单位通知后，1小时内组织工作人员、抢修车到达现场，根据双方商定的抢修方案及时组织抢修，如需大型机型设备等需在2小时内到达现场。按承包年度计算响应每违约一例，罚款1000元，超过5次的每起扣2000元（前5次补扣至2000元/次）。

九、合同效期：

1、服务期自合同签订之日起1年，视履约情况决定是否续签，最多不超过3年。

十、付款方式：

按季度付款：第一季度按合同价的15%计算，第二季度、第三季度各按合同价25%，第四季度按合同价的35%，各季度均扣除相关扣款后拨付。履约保证金（合同价10%），在年度考核合格后返还。

十一、安全责任：运行养护单位须投入必要的安全生产措施费，在运行调度、检查、养护、维修、抢修等工作中发生的安全事故、经济责任、法律责任全部由运行养护单位承担。

启东市水务局

2024年10月8日

启东市水系连通及水环境整治工程城区片一期、寅阳片区一期和三和港以西长效管护服务项目

（外包部分）方案

第一章       总则

1.1.1  为做好我市水系连通及水环境整治工程城区片一期、寅阳片区一期和三和港以西项目的运行养护工作，切实保障水闸的正常安全运行，发挥更好的效益，提升水闸管理水平，达到“管养分离”的目标，根据《江苏省水利工程考核办法》、《水闸工程管理规程》、《水闸工程管理考核标准》等有关文件规定，结合我市的实际情况，将运行养护项目实行外包，为确保本运行养护工作有效开展，特制订本细则。

第二章  水闸（橡胶坝、泵站、束水坝）启闭操作规程

2.1.1 液压式闸门

1、操作人员在闸门启闭前应做好下列准备工作：

（1）检查闸门状态、有无卡阻；

（2）检查机电设备是否符合运转要求，启闭机周围有无杂物；

（3）观察上下游水位、流态，禁泊区内有无船舶或其它漂浮物，掌握停泊区内船只停泊情况等。

2、引、排水开启闸门时，应由中间向两边依次对称开启，关闭闸门时次序相反。

3、通航时，闸门应尽量在较小水位差时开启和关闭，控制最大水位差不得超过50CM。

4、闸门启闭过程中，操作人员应谨慎作业，认真巡视观察，如发现闸门或启闭设备等有异常情况，应立即停车检查处理，将故障消除后再运行，严禁强行开关闸门。

5、启闭机操作程序

（1）打开控制柜，合上空气开关；

（2）查看工作电压是否在380V—420V范围内；

（3）按下油泵“启动”按钮；

（4）当油压达到预定值，按下闸门“上升”按钮；

（5）当闸门上升到设定高度（限位开关控制），按下油泵“停止”按钮；

（6）符合关闸条件时，按下油泵“启动”按钮；

（7）当油压达到预定值时，按下闸门“下降”按钮，闸门下降至下限位置时，油泵自动停止（限位开关控制）；

（8）切断空气开关；

6、闸门全部关闭后，再一次观察上、下游及闸上有无异常情况，特别注意护坡冲刷情况，如有变化需及时进行维修加固。

7、做好启闭运行记录。

2.1.2 螺杆式闸门

1、操作人员在闸门启闭前应做好下列准备工作：

（1）检查闸门状态、有无卡阻；

（2）检查机电设备是否符合运转要求，启闭机周围有无杂物；

（3）观察上下游水位、流态，禁泊区内有无船舶或其它漂浮物，掌握停泊区内船只停泊情况等。

2、闸门应尽量在较小水位差时开启或关闭，控制最大水位差不超过0.3米。

3、闸门启闭过程中，操作人员应谨慎作业，认真巡视观察，如发现闸门或启闭设备等有异常，应立即停车检查处理，将故障消除后再运行，严禁强行开关闸门。

4、启闭机操作程序

（1）打开控制柜，合上空气开关；

（2）查看工作电压是否在380V—420V范围内；

（3）按下闸门“上升”按钮；

（4）当闸门上升至预定高度（限位开关控制），电机自动或手动停止；

（5）符合关闸条件关闸时，按下闸门“下降”按钮；

（6）当闸门下降至下限（预留5～10厘米）时，电机自动或手动停止，利用手摇或点开方式将闸关到位；

5、闸门全部关闭后，再一次观察上、下游及闸上有无异常情况，特别注意护坡冲刷情况，如有变化需及时进行维修加固。

6、做好启闭运行记录。

2.1.3  橡胶坝

1、由于坝体的震动,坝与河床以及两岸的摩擦,各种漂浮垃圾都可能导致坝的磨损,操作人员在闸门启闭前应做好下列准备工作：

（1）检查橡胶坝袋有无起泡、膨胀脱层、龟裂、粉化和生物致蛀蚀等现象。

（2）观察上下游水位、流态，禁泊区内有无船舶或其它漂浮物，掌握停泊区内船只停泊情况等。

2、检查机电及启闭设备是否符合运转要求,充排口和安全溢流孔是否淤积堵塞和漏水现象,动力设施是否灵活,锚固件有无松动,充排设备线路是否正常,接头是否牢固管道、阀等易锈蚀件是否锈蚀。

3、启闭操作前应有1名以上专职人操作。操作准确及时,保证工程设备和操作人员安全。

4、水泵启动时空转时间不宜过长,否则水温升高造成设备损坏。

5、启闭操作前后应及时通知上下游人员启闭时间及坝高、流数等数据,让周边人员及早采取相应措施,以避免造成不要损失。

6、启闭操作时如发现漏水、停滞等异常情况,应及时停车检查,加以处理,避免对坝体造成更大损害。

7、当充水接近最大开度时,应注意及时停车;坝袋运行中,若坝顶溢流时,要随时观察坝袋是否出现震动或拍打现象。

8、启闭操作时应注意流量与下游水位相适应,使水跃发生在消力池,启闭操作结束时应避免下游水位降落过快。

9、记好橡胶坝运行日志,对水务局的指令及启闭设备等的运行状态、参数等做详细记录。启闭操作执行完毕后应及时向上级有关部门及领导报告相关信息。

2.1.4 泵站

1、操作人员在泵站启闭前应做好下列准备工作：

（1）检查栏污看是否良好,消除进水池杂物,观察内外水位高度,巡视主要排灌设施是否畅通,输水管道是否完好；

（2）检查变压器绝缘油油位是否适当,瓷套管有无污、裂纹或其他损伤,接地线是否完整牢固,接线头有无松动现象；

（3）检查配电屏三相电压及各种开关接点、导线接头是否紧固,检查起动器触头是否良好；

（4）检查电动机接线及外壳接地线是否固可靠,地脚螺丝及联轴器螺丝是否拧紧,电动机内有无异物,转动是否灵活；

（5）检查水泵各部分螺丝是否拧紧:转动联轴,观察轴承是否有松紧及轻重不均的现象:如有橡胶轴承,应向橡胶轴承浇灌清水,以减少启动摩擦力。

2、管理人员操作电器设备时应穿上合格的绝缘鞋及手套。

3、操作时先合上闸刀开关,然后起动电动机,起动后当电流表指针开始下降及电动机声音接近正常时才能投入正式运行。

4、运行中应经常检查、监视电动机电压、电流、运行声音、温升和轴承温度,如发现不正常情况应停机检查。

5、注意水泵运转声音和轴承温度是否正,出水量或出水管水压力是否正常,如发现不正常情况要停机检查。注意掌握内外水位的变化情况,清除进水口中的漂浮物。

6、检查、监视变压器声音是否正常,表面温度是否过高,油面有无异常变化和渗漏现象。如发现不正常情况也应及时处理。

7、停机时先按起动器的“停止”按扭,再断开空气开关,最后拉下闸刀开关

8、停机后整理和填写运行记录及登记运行情况，做好泵站和设备的清洁工作，检查设备的各部位螺丝有无松动，对于运行中发现的各种故障或隐患,停机后应立即检查处理并上报。

第三章 水闸检查养护要求

第一节一般规定

3.1.1水闸检查、养护周期：1次/月.闸（本细则及《启东市水系连通及水环境整治工程城区片一期、寅阳片区一期和三和港以西长效管护服务项目外包方案》等特别规定除外）。

3.1.2运行养护单位要制定检查制度、计划和内容，报水务局核准、备案。

3.1.3运行养护单位要按规定账簿、表格等记录检（巡）查的相关内容，不得弄虚作假。

3.1.4运行养护单位要对检查的内容、发现的问题等进行月度、季度、年度总结，在下月5日前报水务局；如发现较大问题的，影响水闸运行和安全的，要及时向水务局报告。

3.1.5运行养护单位应结合水务局日常检查、定期检查、特殊检查及上级的要求，联合进行相关检查。

3.1.6加强与水务局沟通联系，询问、交代相关事项，及时了解掌握水闸运行中出现或存在的有关故障和问题。

3.1.7服从水务局的监督管理，出现问题，积极整改。

第二节水闸（橡胶坝、泵站、束水坝）检查养护要求

3.2.1闸门检查

1、非运行状态，闸门是否在原有位置，有无打滑现象；闸门关闭时，钢丝绳松紧是否一致；滑轮或滑轮组无锈蚀，转动灵活；门槽有无杂物；闸门有无漏水现象；止水橡皮有无老化、撕裂现象；闸门上是否有异物；闸门主梁有无淤泥，漏水洞是否畅通；闸门有无变形，是否整洁；锁定装置是否可靠。闸门钢丝绳滚轮或联接吊座是否严重锈蚀；与闸门联接螺栓是否紧固；相关轴销限位销是否脱落。

2、运行状态，闸门运行是否平稳，有无倾斜；有无异常声响；主侧滚轮是否有卡阻、松动现象；门槽内有无异物卡阻；止水橡皮与门槽有无过紧或过松现象；闸门开度指示是否正确。

3.2.2 启闭机械检查

1、运行状态

（1）液压式，电机（包括备用电机）运转是否平稳、有无异响；液压阀组动作是否灵敏；液压管路、阀组、油缸是否渗油；仪表指示是否有效、正确；液位变动是否在正常范围内。

（2）螺杆式，电机及变速箱等运转是否平稳，有无异响；螺杆有无严重抖动现象。

（3）橡胶坝，机电及启闭设备是否符合运转要求,充排口和安全溢流孔是否淤积堵塞和漏水现象,动力设施是否灵活,锚固件有无松动,充排设备线路是否正常,接头是否牢固管道、阀等易锈蚀件是否锈蚀。

（4）泵站，电流表指针是否正常及电动机声音是否正常；电动机电压、电流、运行声音、温升和轴承温度等是否正常；水泵运转声音和承温度是否正常；出量或出水管水压力是否正常，是否清除进水口中的漂浮物；变压器声音是否正常,表面温度是否过高,油面有无异常变化和渗漏现象；停机时先按起动器的“停止”按扭,再断开空气开关,最后拉下刀开。

2、非运行状态

（1）液压式，电机、油泵及液压站是否整洁无油污积尘、无锈蚀；液压组件是否有渗油；连接基座与闸门连接是否紧固，有无松动；启闭机与基座连接是否稳定、牢固；油缸轴表面是否有锈蚀、防腐层有脱落；缸体螺栓有无松动、脱落、缺失；液位是否在上下标志液位范围内；转向标志是否正确、脱落。

（2）螺杆式，电机及启闭机械及螺杆外观整洁，无锈蚀；螺杆非运行段防腐油涂刷均匀无堆积；螺杆无弯曲；承重螺母、盆形齿轮、伞形齿轮、螺杆运行段磨损在规定范围内；减速箱内油位是否正常；齿轮机体无渗油；启闭机与基座连接稳定、牢固；零部件有无缺损、裂纹，螺杆、连接轴有无弯曲；转动齿轮磨损度是否在规定范围内轴承油杯润滑脂是否饱满；转向标志是否正确、脱落。

（3）橡胶坝,充排口和安全溢流孔是否淤积堵塞和漏水现象,动力设施是否灵活,锚固件有无松动,充排设备线路是否正常,接头是否牢固管道、阀等易锈蚀件是否锈蚀。

（4）泵站，栏污是否良好,进水池有无杂物,主要排灌设施是否畅通,输水管道是否完好；变压器绝缘油油位是否适当,瓷套管是否有污垢、裂纹或其他损伤,接地线是否完整牢固,接线头是否有无松动现象；配电屏三相电压及各种开关接点、导线接头是否紧固,起动器触头是否良好；电动机接线及外壳接地线是否牢固可靠,地脚螺丝及联轴器螺丝是否拧紧,电动机内有无异物,转动是否灵活；水泵各部分螺丝是否拧紧，转动联轴观察轴承是否有松紧及轻重不均的现象，如有橡胶轴承,应向橡胶轴承浇灌清水,以减少启动摩擦力。

3.2.3 电气设备检查

1、配电（操作）柜（箱）

配电房操作记录是否完整，是否按要求摆放；安全用具是否齐全，是否完好，是否按要求进行了试验，试验标签是否完好；灭火器是否按要求摆放，有无缺失；灭火器是否在有效期内，压力是否符合要求。

柜体、电器及接线桩头整洁无积尘污垢；接线桩头有无放电痕迹；示温片有无熔化、脱落现象；仪表显示是否正常；绝缘子有无裂纹、脏污；熔断丝有无熔断，规格是否符合要求；线路排列是否整齐；漏（触）电保护器是否灵敏有效；断路器分合闸是否灵活可靠；电容器是否正常，外壳有无膨胀、漏液现象；接地是否良好；柜体标（铭）牌是否脱落。

3.2.4灭火器  灭火器是否按要求摆放，有无缺失；灭火器是否在有效期内，压力是否符合要求。

3.2.5避雷设施  表面是否整洁，有无灰尘积垢；避雷带（针）有无严重锈蚀、断裂；绝缘是否良好，引线接头是否牢固。

3.2.6水工建筑物检查

1、闸室

闸墩有无破损；闸室内有无漂浮物；交通桥、工作桥、工作便桥大梁混凝土有无破、露筋；交通桥、工作桥、工作便桥栏杆有无损坏；交通桥是否畅通；限高、限宽、标牌是否完好；标识、标志是否清晰、脱落等。

2、翼墙

翼墙伸缩缝是否完好，填料有无流失，伸缩缝内有无杂草、杂树生长；块石挡墙块石有无松动、脱落；翼墙栏杆是否完好，有无破损、露筋、锈蚀；混凝土盖顶有无破损，有无异常裂缝；翼墙内填土有无流失。

3、护坡

浆砌块石护坡是否整洁；混凝土有无裂缝、破损；块石缝有无杂草杂树生长；块石有无缺失；护坡有无塌陷或隆起。

干砌块石护坡有无垃圾，有无杂树；块石有无缺失；护坡有无塌陷、隆起；有无冲刷造成的冲坑、冲塘。

3.2.7上下游河道（管理范围）

拦河设施是否完好；护岸设施完好，无损坏；河坡坡比符合设计要求；坡面平齐，无坍塌、滑坡，无雨淋槽（沟）。

3.2.8观测设施

垂直位移标点是否完好，有无破损或缺失；测压管封盖是否盖好，有无破损或缺失；河道断面桩是否完好，有无缺失；伸缩缝标点是否完好。

3.2.9管理范围检查

警示、宣传标志是否完好；有无垃圾等异物堆放到管理范围内；界桩是否齐全完好。

第四章 养护修理内容

第一节  一般规定

4.1.1水闸（橡胶坝、泵站、束水坝）养护、修理周期：1次/月.闸（本细则特别规定除外）。

4.1.2制订养护修理制度、计划、内容，上报水务局。如实记录、填写养护修理的相关内容，不得弄虚作假。

4.1.3在养护工作中，注重节约材料、按需配买，不得超用浪费；与原设计有更改的，应按实记录或绘出更改图。

4.1.4按章养护，安全养护、文明养护，保证养护工作场地的整洁。

4.1.5加强与水务局的沟通与联络，及时发现养护工作中出现和存在的问题，并积极整改解决。

4.1.6按月度、季度、年度进行总结，对养护工作中内容、发现的问题、计划购置材料、设备的规格型号、数量等下月度结合检查内容上报水务局。

4.1.7服从水务局的调配安排，积极参与防汛抢险等工作。

## 第二节  闸门的养护修理

4.2.1 平面钢闸门

1、闸门应保持整洁，梁格内无积水，闸门横梁、门槽及结构夹缝处等部位的杂物应及时清理，附着的水生物、泥砂和漂浮物等杂物应定期清除。养护周期：1次/月并及时清理。

2、运转部位的加油设施应保持完好、畅通，并定期加油。养护周期：1次/月。闸门滚轮等不便于经常加油的部位，应采用新型自润滑材料改善润滑条件，或采用高压油泵（枪）定期加油。

3、钢闸门出现严重锈蚀时，应尽快采取防腐措施加以保护，其主要方法有涂装涂料和喷涂金属等。实施前，应对闸门认真进行表面预处理。表面预处理后金属表面清洁度和粗糙度应符合《水工金属结构防腐蚀规范》的规定。养护周期：及时处理。

4、钢闸门采用涂料作为防腐蚀涂层时，应符合下列要求：

(1)涂料品种应根据钢闸门所处水域的水质条件及周围空气状况、设计保护周期等情况选用。

(2)面、底层应配套，性能良好。

(3)涂层干膜厚度应符合《水工金属结构防腐蚀规范》的规定。

5、钢闸门采用喷涂金属作防腐涂层时，应符合下列要求：

(1)喷涂材料：钢闸门宜用金属锌作为喷涂材料，也可选用经过试验论证的其他材料。

(2)喷涂层厚度应根据钢闸门所处水域的水质条件及周围空气状况、设计保护周期等情况确定，钢闸门喷锌层最小厚度应符合《水工金属结构防腐蚀规范》的规定。

(3)金属涂层表面应涂装适宜涂料封闭。钢闸门封闭涂层的干膜厚度应符合《水工金属结构防腐蚀规范》的规定。

6、喷涂金属和涂料的材质及加工工艺要求，应符合《水工金属结构防腐蚀规范》和其他有关材质规定的要求。涂装涂料和金属喷涂的施工工艺、质量检查和竣工验收的要求，均应按照《水工金属结构防腐蚀规范》有关规定执行。

7、钢闸门使用过程中，应对表面涂膜（包括金属涂层表面封闭涂层）进行定期检查，发现局部锈斑、针状锈迹时，应及时补涂涂料。当涂层普遍出现剥落、鼓泡、龟裂、明显粉化等老化现象时，应喷砂重作新的防腐涂层或封闭涂层。

8、闸门止水的养护修理应符合下列要求：

⑴闸门止水装置应密封可靠，闭门状态时无翻滚、冒流现象；橡皮止水每米长度的漏水量应≯0.2L/s。

⑵当止水橡皮出现磨损、变形或止水橡皮自然老化、失去弹性且漏水量超过规定时，应予更换；更换后的止水装置应达到原设计的止水要求。

⑶止水压板螺栓锈蚀严重时，应予更换，压板螺栓、螺母应齐全。

9、钢闸门门叶及其梁系结构等发生局部变形、扭曲、下垂时，应核算其强度和稳定性，并及时矫形、补强或更换。

10、钢闸门门体的局部构件锈损严重的，应按锈损程度，在其相应部位加固或更换。

11、闸门的连接紧固件如有松动、损坏、缺失时，应分别予以紧固、更换、补全；焊缝脱落、开裂锈损，应及时补焊。

12、闸门行走装置的零部件出现下列情况时应更换，更换的零部件规格和安装质量应符合原设计要求：

(1)轴和轴套出现裂纹、压陷、变形、磨损严重。

(2)滚轮出现裂纹、磨损严重或锈死不转。

(3)主轨道变形、断裂、磨损严重或瓷砖轨道掉块、裂缝、釉面剥落。

13、吊座与门体应联结牢固，销轴的活动部位应定期清洗加油。吊耳、吊座、绳套出现变形、裂纹或锈损严重时应更换。

14、闸门的预埋件应有暴露部位非滑动面的保护措施，保持与基体联结牢固、表面平整、定期冲洗。主轨的工作面应光滑平整并在同一垂直平面，其垂直平面度误差应符合图纸规定。

15、闸门开度指示器，应定期校验，确保运转灵活，指示准确。

16、冰冻期间因地制宜地对闸门采取有效的防冰冻措施。

4.2.3 橡胶坝

橡胶坝使用寿命与不同气候、使用例、力状况以及坝袋的造质量、厚度等因素有关。

1、在坝表面上涂耐老化涂料,减缓坝袋使用寿命。养护周期：4次/年。

2、在坝袋充水(气)前,须将下游侧袋落区底板周和坝袋上的淤积泥沙清除干净,对有可能刺伤坝袋的漂浮物予以清扫和打捞。

3、橡胶坝过流时,坝袋有可能会发生拍打、振动等现象,实践中常采用升高或降低坝高的办法来避免坝袋在溢时发生的拍打或振动现象;严禁坝袋超高超压运行,即充水(或气)不得超过设计内压力。

4、在高温天气时可适当降低坝高,以在坝顶形成短时间的溢流,或向坝面洒水降温,以期延缓坝袋的老化度和腐蚀程度。

5、锚固件的检查,主要观察有无裸露,有无松动和漏水现象,若有异常,及时采取处理措施,或旋紧或压牢、或密封、或以更换。

6、橡胶坝堵头面接触的中墩或边墩混凝土定期涂环氧树脂砂浆,保持接触面光滑,减少坝袋的振动、摆动摩擦力,延长坝使用寿命。

7、对坝袋的划破、伤漏水现象,可在带水作业情况下,采用头填塞、打孔用坝布缝螺松紧带扫学等紧急修猎施,大面积的水同塌局冷粘维修整段更换。

4.2.3叠梁式检修钢闸门

1、叠梁式检修钢闸门防腐措施、面板、止水等部位的养护修理内容及要求与平面钢闸门类似，均可参照执行。

2、每次检修门使用完毕，均应将表面泥砂及杂物清理干净。

3、叠梁式检修钢闸门长时间不用时，宜架空放置，以利通风并保持干燥。

4、检修门放置应整齐有序，应有专用场地或放于仓库内，放置于室外应有遮盖措施。

5、存放检修门的场地或仓库，应规划进出通道，且进出通道应保持畅通，以便紧急抢修时检修门能及时运出。

养护周期：2次/年。

## 第三节  启闭机的养护修理

4.3.1 一般要求

1.定期清理防护罩、机体表面保持清洁、无灰尘。

2.传动部位定期加注润滑油保养，保持润滑、灵活。

3.润滑系统注油设施可靠，油路、油质、油量符合规定。

4.用塞尺、卡尺检查记录转动部位磨损度。

5.检查记录调试控制系统动作可靠。

6.检查记录限位装置准确可靠性，发现损坏或不可靠的要按原装置型号及时更换。

7.检查记录设备与基座连接固定是否紧固、牢靠，发现松动要及时紧固或采取措施加固。

8. 液压启闭机主要维护项目维护周期：油样1 次/ 3个月；油过滤1 次/ 半年；液面1 次/ 半年；换油1 次/ 3 年；过滤器清洗1 次/ 3 个月；液压阀1 次/ 3 个月；油箱1 次/ 半年；信号及预调压力等系统设定参数1 次/ 半年；液压泵1 次/ 3 个月；管道接头、螺栓、固定支架等3 个月1 次；压力表等仪表1 次/ 年。并应综合液压启闭机工作环境、工作频率、新旧程度等因素合理确定, 汛期应适当增加维护频率。

4.3.2液压启闭机

1、液压系统的养护应符合下列要求：

⑴ 油泵应定期检查、试机。

⑵ 调控装置及指示仪表应定期检查、校验。

⑶ 供油管和回油管应安装敷设牢固，按规范着色，保持色标清晰，并标明液体流动方向。

⑷ 工作油液应定期化验、过滤，油质和油箱内油量应符合规定。

⑸ 油泵、油管系统应无渗油现象。

2、液压启闭机的活塞环、油封出现断裂、失去弹性、变形或磨损严重者，应予更换。

3、油缸内壁及活塞杆出现轻微锈蚀、划痕、毛刺，应磨刮平滑。油缸和活塞杆有单面压磨痕迹时，分析原因后，予以处理。

4、高压管路出现焊缝脱落、管壁裂纹，应及时修理或更换。修理前应先将管道内油液排净后才能进行施焊。严禁在未拆卸管件的管路上补焊。管路需要更换时，应与原设计规格相一致。

5、贮油箱焊缝漏油需要补焊时，可参照管路补焊的有关规定进行处理。补焊后应作注水渗漏试验，要求保持12h无渗漏现象。

6、油缸检修组装后，应按设计要求作耐压试验。如无规定，则按工作压力试压10min。活塞沉降量不应＞0.5mm，上、下端盖法兰不得漏油，缸壁不得有渗油现象。

7、液压管路上使用的闸阀、弯头、三通等零件壁身有裂纹、砂眼或漏油时，均应更换新件。更换前，应单独作耐压试验。试验压力为工作压力的1.25倍，保持30min无渗漏时，才能使用。

8、当液压管路漏油缺陷排除后，应按设计规定作耐压试验。如无规定，试验压力为工作压力的1.25倍，保持30min无渗漏，才能投入运用。

9、油泵检修后，应将油泵溢流阀全部打开，连续空转不少于30min，不得有异常现象。空转正常后，在监视压力表的同时，将溢流阀逐渐旋紧，使管路系统充油（充油时应排除空气）。管路充满油后，调整油泵溢流阀，使油泵在工作压力的25％、50％、75％、100％的情况下分别连续运转15min，应无振动、杂音和温升过高现象。

10、油泵空转试验完毕后，调整油泵溢流阀，使其压力达到工作压力的1.1倍时动作排油，此时应无剧烈振动和杂音。

4.3.3  螺杆式启闭机

1、启闭机机体表面应保持清洁，除转动部位的工作面外，应采取防腐蚀措施。

2、启闭机机架不得有明显变形、损伤或裂纹，底脚连接应牢固可靠。

3、启闭机的联接件应保持紧固，不得有松动现象。

4、启闭机传动轴等转动部位应涂红色油漆。

5、机械传动装置的转动部位应及时加注润滑油，并符合下列要求：

(1)根据启闭机转速或按照说明书要求选用合适的润滑油脂。

(2)减速箱内油位应保持在上、下限之间，油质须合格。

6、螺杆启闭机的螺杆有齿部位应经常清洗、抹油,有条件的可设置防尘装置。螺杆发生弯曲变形影响使用时，应予矫正。

7、螺杆启闭机的承重螺母、齿轮或螺纹齿宽磨损量超过20%时，应予更换。

8、螺杆与吊耳的连接应牢固可靠。

4.3.4 橡胶坝

橡胶坝充排设备包括:电机、水泵、空压机、管道、低压控制电路等组成。

(1)一般情况坝袋充排设备层均位于地面以下,空气湿度较大,管道、阀门等易锈构件,应定期进行除锈和涂刷防护,保证管道畅通,无渗漏现象。冬天时应有防冻、防潮措施。养护周期：1次/月并及时清理。

(2)电机和空压机也会因长期不用,受潮严重,而影响到正常使用,应定期开机空转试运行,检查动力设备运转是否正常,以保证大坝能够及时升、降操作。

(3)低压控制系统的电器部件,也应经常进行检查和调试,增加低压线路保护装置,防止变压引起的线路短路和电机烧坏。

(4)及时清理充排水口和安全溢流孔内的淤积物及其他漂浮物,确保安全溢流孔和排气孔畅通,充坝前及时把坝袋内存气排空,确保坝袋达到所需高度

(5)控制室内各阀门要定期保养,做到定期除锈和打油保证阀门运转灵活:电气设备需要定期检查线路接头牢固确保安全可靠:指示仪表是否指示正确、运转正常。

4.3.5 泵站

1、检查泵体应无破损、铭牌完好、水流方向指示明确清晰、外观整洁、油漆完好。补充润滑油，若油质变色，有杂质，应予更换。检查盘根密封情况，若有漏水应增加或更换石棉绳填料。联轴器的联接螺栓和橡胶垫若有损坏应予更换。紧固机座螺丝并做防锈处理。每年应拆开联轴器两端轴承进行清理或更换。

2、电机的外观检查应整洁，铭牌完好，接地线连接良好。拆开电机接线盒内的导线连接片，用500V兆欧表测试潜水轴流泵电机绕组相与相、相对地间的绝缘电阻值应不低于0.5兆欧。电机接线盒内三相导线及连接片应牢固紧密。

3、各个阀门的开关应灵活可靠，内外无渗漏。单向阀动作应灵活，阀体内外无漏水。压力表指示准确，表盘清晰。管道及各附件外表整洁美观、无裂纹，油漆应完整无脱落。点动判断水泵转向是否正确，若有误应予更正。

4、检查控制柜时，需断开控制柜总电源，检查各转换开关，启动、停止按钮动作应灵活可靠。检查柜内空气开关、接触器、继电器等电器是否完好，紧固各电器接触线头和接线端子的接线螺丝。清洁控制柜内外灰尘。合上总电源，检查电源指示应正常。

5、保养完毕起动水泵，观察电流表、指示灯指示是否正常。观察水泵运转应平稳，无明显振动和异声，控制柜各电器无不良噪音。

4.3.6电动葫芦

1、符合钢丝绳应《起重机械用钢丝绳检验和报废实用规范》，并具有合格证明，其报废、更新标准应符合《起重机械安全规程》的规定。

2、更换钢丝绳时，要保证总破断拉力不低于原设计标准，缠绕或更换钢丝绳时，不能打结。

3、当吊钩处于工作位置最低点时，钢丝绳在卷筒上除绕固定绳尾的圈数外，还必须有不少于2圈的缠绕量。

4、钢丝绳润滑前必须用钢丝刷清除绳上污物，润滑时要将润滑油浸人钢丝绳内部。

5、吊钩的钩子应能在水平面内360°和垂直方向大于180°的范围内灵活转动。

6、吊钩表面应光滑，不准有剥落、锐角、毛刺、裂纹、折皱及刀痕等缺陷，不允许焊或修补吊钩上的缺陷。

7、滑轮绳槽的表面要光滑，不得有损伤钢丝绳的缺陷，滑轮出现裂纹或损害钢丝绳的缺陷时，应予更换。

8、限位器的动作必须灵敏可靠，吊钩提升到极限位置，碰撞限位器顶板时，应作用在顶板的中部。

9、制动轮的制动摩擦面不应有妨碍制动性能的缺陷或沾染油污，制动轮出现裂纹或磨损严重时，应予更换，制动弹簧出现裂纹和塑性变形时，应报废更换。

10、轨道的两终端须装弹性缓冲器，轨道因腐蚀或磨损而承载能力降低至原设计承载能力的87％或受力断面腐蚀或磨损达原厚度的10％时，如不能修复，应予更换。

11、轨道因产生塑性变形，使运行机构不能正常运行，而冷加工不能校正时，应予更换。

12、轨道对接高低错位应≯1mm，凸起部位应打磨平滑。

13、电动葫芦的电线、控制开关出现老化、不灵敏，应予更换。

第四节配电、操作柜的养护修理

4.4.1 注意事项

1、通知并协调水务局管理人员，在不影响水闸运行的情况下，适时养护。

2、配电、操作柜的养护清理、修理应断开总电源合闸，并挂上“正在检修、禁止合闸”标牌。

3、按用电安全有关规程，设置相关必备的警示、警戒标牌、设施，做好各项安全措施，并确认安全。

4、对平时运行中存在的问题、故障、不良状况，逐个项目进行检查，力求通过停电机会，全部彻底清查、解决。

4.4.2 养护修理要求

1、清扫柜体及接线桩头灰尘，

2、检查接头、桩头有无变形、放电痕迹、发热变色、烧蚀、腐蚀等情况；如有须查明原因并进行修理更换。紧固联接螺栓，螺栓若有生锈应予以更换，确保接头连接紧密。检查母线上绝缘子有无松动和损坏。

3、检查主触点是否有烧熔痕迹，检查灭弧罩是否烧黑和损坏，如有须查明原因并进行修理更换。紧固各连接螺丝，清洁柜内灰尘，试验机械合闸，分闸情况。

4、检查各电流互感器、电流表、电压表、电度表的安装和接线，检查手柄操作机构灵活可靠性，紧固空气开关进出线。

5、调试触电保护开关装置、按钮等的可靠性、灵敏度，如有问题及时修理更换。

第五节   土工建筑物的养护修理

4.5.1两岸堤防出现雨淋沟、浪窝、塌陷和岸、翼墙后填土区发生跌塘、沉陷时，应随时修补夯实。

4.5.2两岸堤防发生裂缝时，应针对裂缝特征按照下列规定处理。

4.5.3干缩裂缝、冰冻裂缝和深度＜0.5m，宽度＜5mm的纵向裂缝，一般可采取封闭缝口处理。

4.5.4 深度不大的表层裂缝，可采用开挖回填处理。

4.5.5两岸堤防遭受白蚁、害兽危害时，应采用毒杀、诱杀、捕杀等方法防治；蚁穴、兽洞可采用灌浆或开挖回填等方法处理。

## 第六节  石工建筑物的养护修理

4.6.1浆砌块石的翼墙，必须保持结构完好、表面平整，如有塌陷、隆起、勾缝脱落或开裂、倾斜、断裂等现象时，应及时修复。

4.6.2浆砌、干砌块石护坡、护底，如有松动、塌陷、隆起、滑坡、底部淘空、垫层散失等现象时，应参照《水闸施工规范》（SL27-91）中有关规定按原状修复。

4.6.3水闸的反滤设施、减压井、导渗沟、排水设施等应保持畅通，如有堵塞、损坏，应予疏通、修复。

## 第七节  混凝土建筑物的养护修理

4.7.1混凝土建筑物表面应保持清洁完好，积水、积雪应及时排除；门槽、闸墩等处如有苔藓、蚧贝、污垢等应予清除。闸门槽、底坎等部位淤积的砂石、杂物应及时清除。

4.7.2岸墙、翼墙、挡土墙上的排水孔及公路桥、工作便桥拱下的的排水孔均应保持畅通。公路桥、工作桥和工作便桥桥面应定期清扫，工作桥桥面排水孔的泄水应防止沿板和梁漫流。

4.7.3公路桥、工作便桥、工作桥的梁板构件，其表面应因地制宜地采取适当的保护措施，一般可采用环氧厚浆等涂料进行封闭防护，如发现涂料老化、局部损坏、脱落、起皮等现象，应及时修补或重新封闭。

4.7.4钢筋的混凝土保护层受到冻蚀、碳化侵蚀损坏时，应根据侵蚀情况分别采用涂料封闭、高标号砂浆或环氧砂浆抹面或喷浆等措施进行修补，应严格控制修补质量。

4.7.5混凝土结构脱壳、剥落或遭机械损坏时，可采取下列修补措施，并严格控制修补质量。

4.7.6混凝土表面脱壳、剥落或局部损坏，可采用水泥砂浆修补。

4.7.7虽局部损坏，但损坏部位有防腐、抗冲要求，可用环氧砂浆或高标号水泥砂浆等修补。

4.7.8为保证新老材料结合坚固，在修补之前对混凝土表面凿毛并清洗干净，有钢筋的应进行除锈。

4.7.9混凝土建筑物出现裂缝后，应加强检查观测，查明裂缝性质、成因及其危害程度，据以确定修补措施。混凝土的微细表面裂缝、浅层缝及缝宽小于表5-1所列裂缝宽度允许值时，可不予处理或采用涂料封闭。缝宽大于允许值时，则应分别采用表面涂抹、表面贴补玻璃丝布、凿槽嵌补柔性材料后再抹砂浆、喷浆或灌浆等措施进行修补。

表1  钢筋混凝土结构最大裂缝宽度允许值（单位：mm）

|  | 水上区 | 水位变动区 | 水下区 |
| --- | --- | --- | --- |
| 内河淡水区 | 0.20 | 0.25 | 0.30 |
| 沿海海水区 | 0.20 | 0.20 | 0.30 |

4.7.10裂缝应在基本稳定后修补，并宜在低温季节开度较大时进行。不稳定裂缝应采用柔性材料修补。

4.7.11混凝土结构的渗漏，应结合表面缺陷或裂缝进行处理，并应根据渗漏部位、渗漏量大小等情况，分别采用砂浆抹面或灌浆等措施。

4.7.12伸缩缝填料如有流失，应及时填充。止水设施损坏，可用柔性化学材料灌浆，或重新埋设止水予以修复。

## 第八节  工程观测设施的养护修理

4.8.1垂直位移观测设施的养护与修理

⑴定期检查观测工作基点及观测标点的现状，对缺少或破损的及时重新埋设，对被掩盖的及时清理。

⑵观测标点编号示意牌应清晰明确

4.8.2测压管的养护与修理

⑴应定期对测压管进水管段灵敏度进行检查试验，养护周期：2次/月。

方法有：

①注水法：适用于管中水位低于管口情况。试验前，先测定管中水位，然后向管中注入清水，一般情况下，用水将导管灌满，测得注水水面高程后，分别以5、10、15、20、30、60min的间隔测量水位一次，以后时间可适当延长，直至水位回降至原水位并稳定2h为止。记录测量结果，并绘制水位下降过程线。对于不受潮汐影响的水闸，管内水位在下列时间内恢复到接近原来水位的，可认为合格：粘壤土5天；砂壤土24h；砂砾料12h。如管内水位长时间未恢复到接近原来水位的，可以考虑测压管可能已经堵塞，相反，如管内水位没有上升或上升很少且下降很快，就要考虑测压管滤箱是否失效或与上下游贯通等。对于受潮汐影响的水闸，应连续观测测压管水位和上下游水位，然后根据上下游水位和测压管水位过程线加以判断。

②放水法：适用于管中水位高于管口情况。先测定管中水位，然后放水，直至放不出为止，测得水面高程后，分别以5、10、15、20、30、60min间隙测量水位一次，以后时间可适当延长，直至水位回升至原水位并稳定2h为止。对不同地基水位恢复时间的判别标准同注水法。

⑵应定期对测压管内淤积进行观测，一般采用普通测锤进行。当管内淤积物已影响观测或淤积的高程超过透水长度时，应及时分析淤积原因，进行处理。一般采用管内掏淤，必要时，经过充分研究，报请上级主管部门批准采用压力水冲洗。

⑶测压管被碎石、混凝土或其他材料堵塞，应及时进行清理。

⑷测压管如经灵敏度检查不合格、管内的淤积、堵塞经处理无效，或经资料分析测压管已失效时，宜在该孔附近钻孔重新埋设测压管。

4.8.3断面桩、界桩的养护与修理

⑴定期检查断面桩、界桩的现状，对缺少或破损的及时重新埋设，对被掩盖的及时清理。

⑵界桩、断面桩编号示意牌应清晰明确。

3.8.4裂缝、伸缩缝观测标点的养护与修理

⑴定期检查标点的现状，对缺少或破损的及时重新埋设，对被掩盖的及时清理。

⑵标点编号示意牌应清晰明确。

第五章    运行养护考核标准和方法

- 考核标准

5.1.1考核评分

| 序号 | 项目 | 设备名称 | 运行养护要求 | 标准分 | 赋分原则 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水闸运行 | 水闸运行管 理 | 遵守规章制度和操作规程、按规章制度和操作规程进行运行；做好运行记录；水闸管理区域保洁工作，确保环境整洁。 | 20 | 1.未按规章制度和操作规程开启闭闸门的，扣1-3分； 2.做好运行记录的，扣1-2分/次； 3.未做好管理区内保洁工作的，扣1-2分/处。 |  |
| 2 | 闸门（橡胶坝、束水坝） |  | 钢闸门表面清洁，无明显锈蚀；闸门止水装置密封可靠；闸门行走支承零部件无缺陷；钢门体的承载构件无变形；吊耳板、吊座没有裂纹或严重锈损；运转部位的加油设施完好、畅通。 | 22 | 1.未及时清理闸门垃圾、污物及贝类附着物的，扣1-3分；2.对面积≤0.5m2的锈蚀部位未进行除锈涂刷防锈、防腐漆的，扣1-3分； 3.闸门转动的滚轮未定期加注润滑油的，扣1-2分； 4.未加固、更换松动、锈蚀的螺栓，每处扣3分； 5.未及时更换损坏的止水的，扣1-2分处； 6.未及时焊接加固出现断裂损坏的钢结构部件的，每处扣1-2分； | 含平面、橡胶坝、检修钢结构闸门 |
| 3 | 启闭机 | A螺杆式 | 螺杆无变形弯曲、锈蚀；螺母无严重磨损、加油程度适当；运行可靠，无异响、渗油。 | 22 | 1.未检查螺杆的弯曲度的，扣1分； 2.未定期对非运行接触段清理并用润滑油涂刷保护并均匀的，每处扣2分； 3.未定期检查运行段磨损度的，每次扣2分； 4.未定期检查测量齿轮、螺母磨损度的，扣3分/处； 5.未及时更换超标磨损度齿轮、螺母的，每处扣5分。 |  |
|  |  | B液压式 | 油系统运行可靠，无渗油现象；油管标识清晰规范，指示仪表、工作油定期校验。 | 22 | 1.未定期检查清理液压启闭机、油管、液压站及其阀件设备的，每次扣2分； 2.有积油、积尘、积水的，每次扣1分； 3.阀件、启闭机、油路及其连接口有渗油现象的，每处扣1分； 4.液压油液位不在规定范围内的，扣1-2分； 5.液压油料存在混浊、变质状况，未及时更换的，扣2分； 6.油管、运转方向标识不清晰，有无脱落、污损未及时更换的每处扣1分； 7.指示仪表不清晰正常，未及时更换的，每处扣1分； 8.未定期检查调试设备、电机等，每次扣1分； 9.设备有无异响，线路连接松动、老化，未及时处理、更换的，每处扣2分。 |  |
|  |  | C橡胶坝 | 坝袋充排设备的管道、阀门等易锈构件,进行除锈和涂刷防护；电机和空压机等动力设备运转正常；低压控制系统的电器部件等设备运转正常；充排水口和安全溢流孔内无淤积物及其他漂浮物；控制室内各阀门运转灵活:指示仪表指示正确、运转正常。 | 22 | 1.坝袋充排设备的管道、阀门等易锈构件,出现锈蚀现场，每处扣1分； 2.电机和空压机等动力设备出现故障，每次扣2分； 3.低压控制系统的电器部件等设备出现故障，每次扣1分； 4.充排水口和安全溢流孔内有淤积物或其他漂浮物，每次扣1分； 5.控制室内各阀门出现锈蚀现场，每处扣1分: 6.指示仪表指示不正确、运转故障，每次扣1分。 7.电气设备出现线路外漏等现象，每次扣1分。 |  |
|  |  | D泵站 | 泵体应无破损、铭牌完好；润滑油充足；盘根无漏水；电机绝缘电阻值应不低于0.5兆欧；控制柜各电器应动作灵活可靠；水泵运行平稳 | 22 | 1.未定期清理机组,扣2分； 2、有油污、积尘，扣1分； 3.润滑油料存在混浊、变质状况，未及时更换的，扣2分； 4.盘根有漏水的，扣2分； 5、各类电器、按钮等有烧蚀现象，扣2分；未发现问题及时更换扣5分； 6、水泵运行振动大、噪音大，扣3分 。 |  |
| 4 | 配电、操作柜（箱） |  | 对各类电气设备、指示仪表、避雷设施等进行定期检验，并符合规定；各类机电设备整洁，及时发现并排除隐患；各类线路保持畅通，无安全隐患。 | 18 | 1.未按规定定期清理柜箱，有积尘、污物，扣1-2分； 2.各类线路、电器安装不牢固，排设规范，扣1-3分有烧蚀现象，扣2分；并查明原因，扣3分； 3.检查调试并记录各类电器、按钮等动作灵敏，发现问题示及时更换扣5分； |  |
| 5 |  | A土工建筑物 | 堤(坝)无雨淋沟、渗漏、裂缝、塌陷等缺陷；岸、翼墙后填土区无跌落、塌陷；河床无严重冲刷和淤积，闸室无漂浮物。 | 8 | 1.堤（坝）有缺陷扣1分； 2.岸、翼墙后填土区有跌落、塌陷扣1分； 3.河道岸坡未整平填实扣1分； 4.闸室有漂浮物扣1分。 |  |
|  |  | B石工建筑物 | 砌石护坡无松动、塌陷等缺陷；浆砌块石墙身无渗漏、倾斜或错动，墙基无冒水冒沙现象；减压井、导渗沟、排水设施等保持畅通。 | 8 | 1.护坡底有缺陷扣1分； 2.浆砌块石墙身有异常扣1分； 3.反滤设施、减压井、导渗沟、排水设施等堵塞扣1分。 |  |
|  |  | C混凝土建筑物 | 混凝土结构表面整洁，无脱壳、剥落、露筋、裂缝等现象，采取保护措施及时修补；伸缩缝填料无流失。 | 8 | 1.混凝土结构表面不整洁扣1分； 2.剥落、露筋等每处扣1分； 3.严重裂缝每处扣1分； 4.伸缩缝填料流失扣1分； 5.未采取保护措施及时修补扣1分。 |  |
| 6 | 检查台账 |  | 按规定周期对工程及设施运行、进行经常检查；运行和检查内容全面，记录详细规范。 | 10 | 1.未按规定运行、周期检查每缺一项扣1分； 2.检查内容不全面扣2分； 3.检查记录不规范扣1分。 4.台账按季度装订存档。 | 含考勤记录，检查记录，季度书面报告、相关情况的书面报告等 |

第二节  考核办法

5.2.1考核工作采取季度考核的办法。每季度考核对各水闸状况进行整体考核验收并对作出整体评价。

5.2.2季度检查时对运行养护工作不到位的，发出整改通知，下季检查中整改仍不到位的，扣除500元/闸；季度考核对运行养护工作不到位的进行扣分，同时也给予经济处罚；处罚金额在拨付合同运行养护经费时予以扣除。

5.2.3考核项目为出勤考核和运行养护业绩考核。出勤考核主要考查运行养护人员的到岗到位检查运行养护的出勤率情况；运行养护业绩考核主要通过季度考核检查，根据运行养护工作的结果对照运行养护标准制定的表式逐一核定打分。

5.2.4出勤考核：采用表格考核方式。

（1）表格考核：根据堤闸所制定的考勤表格由养护组将人员姓名、人数、到离时间如实记录填写，并由所到闸站管理人员或中控室1~2名如实签名。

（2）堤闸所进行每月核实。

（3）出勤考核要求：如在出勤考核中经发现弄虚作假并核实的，按50元/人次扣罚。

5.2.5业绩考核

⑴采取现场检查考核方式。现场检查考核是通过堤闸所成立的考核小组，对各闸采取全面考核或抽查方式进行。根据各闸的运行养护成果对照考核标准制定百分制的表式项目逐一核定打分，最终得分为考核结果分。

⑵季度综合评定分在84（含84）分，业绩考核为不合格。扣罚标准：

当综合平均分在95（含95）分以上的为优秀，不作任何奖罚；

当综合平均分在90（含90）分至94分的为良好，每少1分扣100元；

当综合平均分在85分至89分的为合格，每少1分扣200元；

综合平均分低于84分的扣除当季度全部应付款，堤闸所并有权与养护单位解除合同。

扣款基准为100分计，扣款为总分减去实际得分乘以扣分金额，如94分的扣款为（100-94）分*100元/分=600元；89分时，扣款为（100-89）分*200元/分=2200元，不做区间累计扣款。

⑶运行养护单位在运行养护工作过程中根据相关表格按实填写相关工作内容并由相关负责人或工作人员核定签字。如有弄虚作假，视情节，给予扣罚，扣罚标准每起50元。每季度底向水务局提交检查情况、结果的书面报告，报告要详实，特别是存在的问题具有针对性。